ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ 
И КРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
С ДАВЛЕНИЕМ pу ≥ 4,0 МПа (PУ ≥ 40 кгс/см2) 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОСТ 108.104.06-82

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

ИСПОЛНИТЕЛИ: НПО ЦКТИ и БЗЭМ

СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР

Л.М. ВОРОНИН

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

| ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С ГОРЛОВИНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ | ОСТ 108.104.06-82 Взамен ОСТ 24.104.11 |
| --- | --- |

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на тройники переходные с вытянутой горловиной трубопроводов пара и горячей воды тепловых электростанций с абсолютным давлением и температурой среды:

p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 440 °С;

p = 7,45 МПа (76 кгс/см2), t =145 °С;

p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С;

p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С.

2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на черт. 1 - 5 и в таблице.

3. Размеры высот H и h, радиусов R и R1 и толщины стенки sк1 могут быть изменены при соблюдении условий прочности по усмотрению изготовителя.

4. Материал тройников - труба из стали марки 20 по ТУ 14-3-460.

5. Остальные технические требования - по ОСТ 24.125.60.

6. Пример условного обозначения тройника переходного исполнения 13 с условными проходами Dу = 150 мм, Dу1 = 100 мм:

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ 150×100 13 ОСТ 108.104.06.

7. Пример маркировки: 13 ОСТ 108.104.06

* Размеры для справок.

Черт. 1

Остальное - см. черт. 1

Черт. 2

Остальное - см. черт. 1

Черт. 3

Остальное - см. черт. 1

Черт. 4

Остальное - см. черт. 1

Черт. 5

Размеры, мм

| Исполнение | Черт. для |  | Условный проход |  | Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб |  | Dн* | Dн1 |  | dр |  | dр1 |  | L (пред. откл. ± 5) | H* | h ± 5 | s | sк | sк1 | R, не более | R1, не менее | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | Dу | Dу1 |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |  | не менее |  |  |  |  |  |
| p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 440 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 4 | 150 | 100 | 159×9 | 108×8 | 159 | 109 | +1 | 142 | +0,63 | 93 | +0,54 | 400 | 103 | 23 | 13 | 7,2 | 5,9 | 25 | 9 | 18,7 |
| 02 |  |  | 200 | 100 | 219×13 |  | 219 |  |  | 195 | +0,72 |  |  |  | 135 | 25 | 20 | 9,5 |  | 35 | 13 | 37,5 |
| 03 |  |  | 250 | 100 | 273×16 |  | 273 |  |  | 244 |  |  |  |  | 165 | 28 | 24 | 11,5 |  |  | 16 | 58,9 |
| 04 |  |  | 300 | 100 | 325×19 |  | 325 |  |  | 290 | +0,81 |  |  |  | 191 | 28 | 28 | 13,5 |  | 45 | 19 | 82,0 |
| p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 440 °С; p = 7,45 МПа (76 кгс/см2), t = 145 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 5 | 150 | 80 | 159×9 | 89×6 | 159 | 91 | +1 | 142 | +0,63 | 77 | +0,46 | 400 | 100 | 20 | 13 | 7,2 | 5,4 | 25 | 9 | 18,7 |
| 06 |  | 4 | 200 | 150 | 219×13 | 159×9 | 219 | 160 | +2 | 195 | +0,72 | 142 | +0,63 | 500 | 140 | 30 | 20 | 9,5 | 7,7 | 35 | 13 | 46,9 |
| 07 |  |  | 250 | 150 | 273×16 |  | 273 |  |  | 244 |  |  |  |  | 169 | 32 | 24 | 11,5 |  |  | 16 | 73,7 |
| 08 |  |  | 250 | 200 |  | 219×13 |  | 221 | +3 |  |  | 195 | +0,72 |  | 172 | 35 |  |  | 11,0 |  |  |  |
| 09 |  |  | 300 | 150 | 325×19 | 159×9 | 325 | 160 | +2 | 290 | +0,81 | 142 | +0,63 | 600 | 193 | 30 | 28 | 13,5 | 7,7 | 45 | 19 | 123,0 |
| 10 |  |  | 300 | 200 |  | 219×13 |  | 221 | +3 |  |  | 195 | +0,72 |  | 195 | 32 |  |  | 10,5 |  |  |  |
| 11 |  |  | 300 | 250 |  | 273×16 |  | 275 |  |  |  | 244 |  |  | 201 | 38 |  |  | 13,5 |  |  |  |
| p = 7,45 МПа (76 кгс/см2), t = 145 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 | 5 | 150 | 100 | 159×9 | 108×6 | 159 | 109 | +1 | 142 | +0,63 | 97 | +0,54 | 400 | 103 | 23 | 13 | 7,2 | 5,2 | 25 | 9 | 18,7 |
| p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | 5 | 150 | 100 | 159×7 | 108×6 | 159 | 109 | +1 | 147 | +0,63 | 97 | +0,54 | 400 | 103 | 23 | 9 | 4,4 | 5,2 | 25 | 6 | 13,3 |
| 14 |  |  | 200 | 100 | 219×9 |  | 219 |  |  | 203 | +0,72 |  |  | 500 | 135 | 25 | 13 | 5,6 |  | 35 | 9 | 33,0 |
| 15 |  |  | 250 | 100 | 273×10 |  | 273 |  |  | 254 | +0,81 |  |  |  | 165 | 28 | 16 | 6,6 | 5,6 |  | 11 | 50,7 |
| 16 |  |  | 300 | 100 | 325×13 |  | 325 |  |  | 303 |  |  |  | 600 | 193 | 30 | 19 | 7,6 |  | 45 | 13 | 92,0 |
| p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С; p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2 | 5 | 150 | 80 | 159×7 | 89×4 | 159 | 91 | +1 | 147 | +0,63 | 81 | +0,54 | 400 | 100 | 20 | 9 | 4,4 | 3,6 | 25 | 6 | 13,3 |
| 18 |  | 4 | 200 | 150 | 219×9 | 159×7 | 219 | 160 | +2 | 203 | +0,72 | 147 | +0,63 | 500 | 138 | 28 | 13 | 5,6 | 5,0 | 35 | 9 | 33,0 |
| 19 |  |  | 250 | 150 | 273×10 | 159×7 | 273 | 160 | +2 | 254 | +0,81 | 147 | +0,63 | 500 | 167 | 30 | 16 | 6,6 | 5,0 | 35 | 11 | 50,7 |
| 20 |  |  | 250 | 200 |  | 219×9 |  | 221 | +3 |  |  | 203 | +0,72 |  | 170 | 33 |  |  | 6,6 |  |  |  |
| 21 |  |  | 300 | 150 | 325×13 | 159×7 | 325 | 160 | +2 | 303 |  | 147 | +0,63 | 600 | 195 | 32 | 19 | 7,6 | 5,0 | 45 | 13 | 92 |
| 22 |  |  | 300 | 200 |  | 219×9 |  | 221 | +3 |  |  | 203 | +0,72 |  | 198 | 35 |  |  | 6,6 |  |  |  |
| 23 |  |  | 300 | 250 |  | 273×10 |  | 275 |  |  |  | 254 | 0,81 |  | 203 | 40 |  |  | 7,6 |  |  |  |
| p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С; р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2 | 4 | 350 | 200 | 377×13 | 219×9 | 377 | 221 | +3 | 354 | +0,89 | 203 | +0,72 | 700 | 234 | 45 | 24 | 8,6 | 6,6 | 55 | 16 | 146,0 |
| 25 |  |  | 350 | 250 |  | 273×10 |  | 275 |  |  |  | 254 | 0,81 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |
| 26 |  |  | 350 | 300 |  | 325×13 |  | 328 |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |
| 27 |  |  | 400 | 200 | 426×14 | 219×9 | 426 | 221 |  | 401 |  | 203 | +0,72 |  | 258 |  |  | 9,5 | 6,6 | 50 |  | 167,0 |
| 28 |  |  | 400 | 250 |  | 273×10 |  | 275 |  |  |  | 254 | 0,81 |  | 253 | 40 |  |  | 7,6 |  |  |  |
| 29 |  |  | 400 | 300 |  | 325×13 |  | 328 |  |  |  | 303 |  |  | 253 | 40 |  |  | 8,8 |  |  |  |
| 30 |  |  | 450 | 200 | 465×16 | 219×9 | 465 | 221 |  | 437 | +0,97 | 203 | +0,72 | 800 | 278 | 45 | 30 | 10,5 | 6,6 | 55 | 20 | 259,0 |
| 31 |  |  | 450 | 250 |  | 273×10 |  | 275 |  |  |  | 254 | 0,81 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |
| 32 |  |  | 450 | 300 |  | 325×13 |  | 328 |  |  |  | 303 |  |  | 283 | 50 |  |  | 8,8 |  |  |  |
| 33 |  |  | 450 | 350 |  | 377×13 |  | 382 | +4 |  |  | 354 | 0,89 | 800 | 283 | 50 |  |  | 9,8 |  |  |  |
| р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3 | 5 | 125 | 80 | 133×5 | 89×4 | 133 | 91 | +1 | 124 | +0,63 | 81 | +0,54 | 300 | 85 | 18 | 13 | 3,2 | 3,6 | 25 | 9 | 12,0 |
| 35 |  |  | 125 | 100 |  | 108×4,5 |  | 109 |  |  |  | 100 |  |  | 87 | 20 |  |  | 3,5 |  |  |  |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

2. ИСПОЛНИТЕЛИ

П.М. Христюк, канд. техн. наук; Д.Д. Дорофеев, канд. техн. наук (руководитель темы); Г.Н. Смирнов (руководитель темы); Л.Н. Жылюк; В.Н. Шанский; Н.В. Москаленко; Д.Ф. Фомина; Г.А. Мисирьянц; В.Ф. Логвиненко; Ф.А. Гловач; А.З. Гармаш; Н.Г. Мазин; А.С. Шестернин

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Государственным комитетом СССР по стандартам за № 8273750 от 26.02.83

4. ВЗАМЕН ОСТ 24.104.11

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ОСТ 24.125.60-89 | 5 |
| ТУ 14-3-460-75 | 4 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4.

Срок действия продлен до 1996 г. Изменением № 4, утвержденным письмом Минтяжмаша СССР от 27.12.90 № ВА-002-1-12060