ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ 
И КРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
С ДАВЛЕНИЕМ pу ≥ 4,0 МПа (PУ ≥ 40 кгс/см2) 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОСТ 108.104.08-82

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

ИСПОЛНИТЕЛИ: НПО ЦКТИ и БЗЭМ

СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР

Л.М. ВОРОНИН

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

| ТРОЙНИКИ ШТАМПОВАННЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ | ОСТ 108.104.08-82 Взамен ОСТ 24.104.12 в части pном = 230 кгс/см2, t = 230 °С; pном = 185 кгс/см2, t = 215 °С; pном = 40 кгс/см2, t = 440 °С; pном = 76 кгс/см2, t = 145 °С |
| --- | --- |

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на равнопроходные штампованные тройники с вытянутой горловиной для трубопроводов пара и горячей воды тепловых электростанций с абсолютным давлением и температурой среды:

p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С;

p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С;

p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С;

p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 440 °С;

p = 7,45 МПа (76 кгс/см2), t = 145 °С;

p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С;

p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С.

2. Конструкция, размеры и материал тройников должны соответствовать указанным на черт. 1 - 3 и в таблице.

3. Размеры высот H и h радиусов R и R1 и толщины стенки sк1 могут быть изменены при соблюдении условий прочности по усмотрению предприятия - изготовителя.

4. Предельные отклонения наружного диаметра Dн2 не должны превышать ± 2 %.

5. Остальные технические требования - по ОСТ 24.125.60.

6. Размер s1 обеспечивается технологией изготовления.

7. Пример условного обозначения тройника штампованного равнопроходного исполнения 06 с условным проходом Dу = 150 мм:

ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ 150 06 ОСТ 108.104.08.

8. Пример маркировки: 06 ОСТ 108.104.08

Черт. 1

Остальное - см. черт. 1

Черт. 2

Остальное - см. черт. 1

Черт. 3

Размеры, мм

| Исполнение | Черт. | Условный проход Dу | Присоединяемые трубы |  | Dн |  | Dн1 |  | Dн2 | dр |  | L |  | H* | h +5 | s | s1 | sк | sк1 | R, не более | R1 |  | Материал (марка, ТУ) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наружный диаметр | Толщина стенки | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  | не менее |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |
| p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01** | 2 | 150 | 194 | 26 | 196 | ± 2 | 196 | +2 | 225 | 144 | +0,63 | 450 | ± 5 | 148 | 35 | 45 | 27,0 | 23,1 | 23,2 | 75 | 30 | +5 | Сталь 15ГС ТУ 14-3-460 | 113,0 |
| p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 | 150 | 194 | 17 | 196 | ± 2 | 198 | +2 | 225 | 161 | +0,63 | 500 | ± 5 | 148 | 35 | 36 | 21,0 | 14,8 | 15,1 | 75 | 30 | +5 | Сталь 15ГС ТУ 14-3-460 | 106,0 |
| 03 |  | 175 | 219 | 19 | 222 |  | 219 | +3 | 245 | 182 | +0,72 |  |  | 153 | 30 |  |  | 16,5 | 16,9 |  |  |  |  |  |
| 04 |  | 225 | 273 | 24 | 276 |  | 277 |  | 310 | 226 |  | 600 |  | 215 | 60 | 50 | 29,0 | 20,2 | 20,5 | 105 | 45 |  |  | 240,0 |
| 05 |  | 250 | 325 | 28 | 328 |  | 325 |  | 360 | 271 | +0,81 | 650 |  | 245 | 65 |  | 30,0 | 23,8 | 24,2 | 115 | 55 |  |  | 301,0 |
| 06 |  | 150 | 194 | 15 | 196 |  | 198 | +2 | 225 | 166 | +0,63 | 500 |  | 153 | 40 | 36 | 20,0 | 11,9 | 12,1 | 75 | 30 |  |  | 106,0 |
| 07 |  | 175 | 219 | 16 | 222 |  | 222 | +3 | 245 | 188 | +0,72 |  |  | 158 | 35 |  |  | 13,2 | 13,5 |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 225 | 273 | 20 | 276 |  | 277 |  | 320 | 236 |  | 600 |  | 220 | 60 | 50 | 29,0 | 16,0 | 16,2 | 105 | 45 |  |  | 240,0 |
| 09 |  | 250 | 325 | 22 | 328 |  | 328 |  | 360 | 283 | +0,81 | 650 |  | 250 | 70 |  | 30,0 | 18,7 | 19,0 | 115 | 55 |  |  | 301,0 |
| p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 440 °С; p = 7,45 МПа (76 кгс/см2), t = 145 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 150 | 159 | 9 | 161 | ± 2 | 162 | +2 | 176 | 142 | +0,63 | 400 | ± 5 | 110 | 22 | 20 | 12,0 | 7,2 | 7,2 | 45 | 20 | +5 | Сталь 15ГС ТУ 14-3-460 | 34,3 |
| 11 |  | 200 | 219 | 13 | 222 |  | 219 | +3 | 240 | 195 | +0,72 | 500 |  | 160 | 40 | 24 | 14,0 | 9,8 | 9,5 | 50 |  |  |  | 73,7 |
| 12 |  | 250 | 273 | 16 | 276 |  | 273 |  | 295 | 244 |  | 550 |  | 193 | 45 | 28 | 17,0 | 11,5 | 11,5 | 60 | 25 |  |  | 112,0 |
| 13 |  | 300 | 325 | 19 | 328 |  | 328 |  | 360 | 290 | +0,81 | 650 |  | 215 | 35 | 36 | 21,0 | 13,5 | 13,5 | 80 | 35 |  |  | 196,0 |
| p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С; p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2 | 150 | 159 | 7 | 161 | ± 2 | 161 | +2 | 176 | 147 | +0,63 | 400 | ± 5 | 113 | 25 | 15 | 9,0 | 4,4 | 4,4 | 45 | 20 | +5 | Сталь 15ГС ТУ 14-3-420 | 26,9 |
| 15** |  | 200 | 219 | 9 | 222 |  | 222 | +3 | 240 | 203 | +0,72 | 500 |  | 155 | 45 | 24 | 14,0 | 5,6 | 5,6 | 50 |  |  |  | 73,5 |
| 16 |  | 250 | 273 | 10 | 276 |  | 276 |  | 295 | 254 | +0,81 | 550 |  | 193 | 45 | 24 | 14,0 | 6,6 | 6,6 | 60 | 25 |  |  | 99,0 |
| 17 |  | 300 | 325 | 13 | 328 |  | 328 |  | 360 | 303 |  | 650 |  | 220 | 40 | 32 | 19,0 | 7,6 | 7,6 | 70 | 35 |  |  | 177,0 |
| 18 |  | 350 | 377 | 13 | 380 |  | 379 | +4 | 400 | 354 | +0,89 | 700 |  | 280 | 80 | 30 | 16,0 | 8,6 | 8,6 | 70 | 35 |  | Сталь 20 ТУ 14-3-460 | 228,0 |
| 19 |  | 400 | 426 | 14 | 430 |  | 426 |  | 455 | 401 |  | 750 |  | 288 | 60 | 30 | 18,0 | 9,5 | 9,8 | 55 | 25 |  |  | 241,0 |
| p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2 | 450 | 465 | 16 | 468 | ± 2 | 465 | +4 | 505 | 437 | +0,97 | 850 | ± 5 | 328 | 75 | 40 | 24,0 | 10,5 | 10,8 | 85 | 40 | +5 | Сталь 15ГС ТУ 14-3-420 | 411,0 |
| p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3 | 125 | 133 | 5 | 135 | ± 2 | 136 | +2 | 150 | 124 | +0,63 | 400 | ± 5 | 100 | 25 | 20 | 12,0 | 3,2 | 3,5 | 50 | 25 | +5 | Сталь 15ГС ТУ 14-3-460 | 29,2 |
| p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2 | 300 | 377 | 50 | 380 | ± 2 | 383 | +4 | 460 | 281 | +0,81 | 830 | ± 5 | 300 | 70 | 95 | 57,0 | 47,0 | 47,0 | 160 | 40 | +5 | Сталь 16ГС ТУ 3-923 | 846,0 |

* Размер для справок.

** Для исполнений 01, 15 предельное отклонение на размер h ± 5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

2. ИСПОЛНИТЕЛИ

П.М. Христюк, канд. техн. наук; Д.Д. Дорофеев, канд. техн. наук (руководитель темы); Г.Н. Смирнов (руководитель темы); Л.Н. Жылюк; В.Н. Шанский; Н.В. Москаленко; Д.Ф. Фомина; Г.А. Мисирьянц; В.Ф. Логвиненко; Ф.А. Гловач; А.З. Гармаш; Н.Г. Мазин; А.С. Шестернин

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Государственным комитетом СССР по стандартам за № 8273771 от 26.02.83

4. ВЗАМЕН ОСТ 24.104.12

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ОСТ 24.125.60-89 | 5 |
| ТУ 3-923-75 | 2 |
| ТУ 14-3-420-75 | 2 |
| ТУ 14-3-460-75 | 2 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5.

Срок действия продлен до 1996 г. Изменением № 4, утвержденным письмом Минтяжмаша СССР от 27.12.90 № ВА-002-1-12060