ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ 
ИЗ ХРОМОМОЛИБДЕНОВАНАДИЕВЫХ СТАЛЕЙ 
ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ:

р = 4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545 °С

ТРОЙНИКИ ШТАМПОВАННЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 108.104.14-82

Срок действия стандартов не ограничен в соответствии 
с указанием Госстандарта РФ № 1/28-332 от 15.02.94

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР

Л.М. ВОРОНИН

Отраслевые стандарты 
на детали и сборочные единицы 
с расчетным ресурсом 200 тыс. ч

ОСТ 108.104.14-82

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

| ТРОЙНИКИ ШТАМПОВАННЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ | - ОСТ 108.104.14-82 Взамен ОСТ 24.104.13 в части pном = 41 кгс/см2, t = 545 °С |
| --- | --- |

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.96

1. Настоящий стандарт распространяется на переходные штампованные тройники с вытянутой горловиной для паропроводов тепловых электростанций с абсолютным давлением и температурой пара:

р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 560 °С;

р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 545 °С;

р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 515 °С;

р = 4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545 °С.

2. Конструкция, размеры и материал тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Размеры высот H и h, радиусов R и R1 и толщины стенки Sк1 могут быть изменены по усмотрению предприятия-изготовителя при соблюдении условий прочности.

4. Предельные отклонения наружного диаметра DH2 не должны превышать ± 2 %.

5. Остальные технические требования - по ОСТ 24.125.60.

6. Исполнения, указанные в скобках, применять по согласованию с предприятием-изготовителем.

7. Размер S1 обеспечивается технологией изготовления.

8. Пример условного обозначения тройника штампованного переходного исполнения 06 с условными проходами Dy = 250 мм, Dy1 = 175 мм:

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ 250×175 06 ОСТ 108.104.14.

9. Пример маркировки: 06 ОСТ 108.104.14

Размеры, мм

| Исполнение | Условный проход |  | Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб |  | DH |  | DH1 |  | DH2 | dp |  | dp1 |  | L (пред. откл. ± 5) | Н* | h + 5 | S | S1 | Sк | Sк1 | R, не более | R1 (пред. откл. + 5) | Материал (марка, ТУ) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dy | Dy1 |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |  | не менее |  |  |  |  |  |  |  |
| p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 560 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01** | 150 | 100 | 219×32 | 133×20 | 222 | ± 1,2 | 136 | + 2 | 245 | 156 | + 0,63 | 94 | + 0,54 | 500 | 168 | 45 | 45 | 27 | 28,0 | 17,3 | 70 | 20 | Сталь 15Х1М1Ф ТУ 14-3-460 | 126,0 |
| 02** | 200 | 100 | 273×36 |  | 276 | ± 1,2 |  |  | 295 | 203 | + 0,72 |  |  |  | 198 | 50 | 60 | 36 | 31,5 |  | 115 | 35 |  | 196,0 |
| 03*** | 200 | 150 |  | 219×32 |  |  | 219 | + 3 | 320 |  |  | 156 | + 0,63 | 600 | 205 | 45 |  |  |  | 28,0 |  | 45 |  | 281,0 |
| p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 545 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04** | 200 | 100 | 273×32 | 133×20 | 276 | ± 1,2 | 136 | + 2 | 295 | 211 | + 0,72 | 94 | + 0,54 | 500 | 208 | 60 | 60 | 36 | 27,3 | 15,8 | 105 | 35 | Сталь 15Х1М1Ф ТУ 14-3-460 | 196,0 |
| 05*** | 200 | 175 |  | 219×28 |  |  | 219 | + 3 | 320 |  |  | 164 | + 0,63 | 600 | 210 | 50 |  |  |  | 22,6 | 115 | 45 |  | 281,0 |
| 06*** | 250 | 175 | 325×38 |  | 328 | ± 2,0 |  |  | 360 | 251 | + 0,81 |  |  | 650 | 225 | 45 |  |  | 32,3 |  |  | 55 |  | 355,0 |
| 07 | 250 | 200 |  | 273×32 |  |  | 273 |  |  |  |  | 211 | + 0,72 | 700 | 240 | 60 |  |  |  | 27,8 | 120 |  |  | 382,0 |
| p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 515 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (08) | 150 | 100 | 194×20 | 133×14 | 196 | ± 1,2 | 136 | + 2 | 205 | 156 | + 0,63 | 106 | + 0,54 | 450 | 138 | 35 | 30 | 18 | 16,5 | 11,5 | 60 | 25 | Сталь 12Х1МФ ТУ 14-3-460 | 71,6 |
| (09) | 150 | 125 |  | 159×16 |  |  | 162 |  | 225 |  |  | 128 | + 0,63 |  | 148 |  | 36 | 21 |  | 13,4 | 70 | 30 | Сталь 15Х1М1Ф ТУ 14-3-460 | 94,7 |
| (10) | 175 | 150 | 219×22 | 194×20 | 222 |  | 198 |  | 245 | 176 |  | 156 |  | 500 | 158 |  |  |  | 18,5 | 16,5 |  |  |  | 105,0 |
| (11) | 225 | 125 | 273×26 | 159x16 | 276 |  | 165 |  | 295 | 222 | + 0,72 | 128 |  |  | 173 | 25 | 38 | 23 | 22,5 | 13,4 | 80 |  |  | 134,0 |
| (12) | 225 | 150 |  | 194×20 |  |  | 198 |  |  |  |  | 156 |  |  | 183 | 35 |  |  |  | 16,5 |  | 35 |  |  |
| (13) | 250 | 225 | 325×32 | 273×26 | 328 | + 2,0 | 277 | + 3 | 360 | 263 | + 0,81 | 222 | + 0,72 | 650 | 220 | 40 | 50 | 29 | 27,0 | 22,5 | 105 | 50 |  | 262,0 |
| p = 4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 250 | 150 | 273×13 | 159×8 | 276 | ± 1,2 | 162 | + 2 | 280 | 248 | + 0,72 | 144 | + 0,63 | 500 | 175 | 35 | 26 | 16 | 9,9 | 5,8 | 55 | 20 | Сталь 12Х1МФ ТУ 14-3-460 | 95,0 |
| 15 | 350 | 250 | 377×17 | 273×13 | 380 | ± 2,0 | 273 | + 3 | 395 | 345 | + 0,89 | 248 | + 0,72 | 600 | 243 | 45 | 27 | 17,3 | 13,0 | 9,9 | 65 | 30 |  | 175,0 |
| 16 | 400 | 350 | 426×19 | 377×17 | 430 | ± 2,0 | 382 | + 4 | 460 | 390 | + 0,89 | 345 | + 0,89 | 800 | 315 | 85 | 40 | 24 | 14,7 | 13,0 | 85 | 40 | Сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923 | 360,0 |
| 17 | 450 | 350 | 465×22 |  | 468 |  |  |  | 485 | 424 | + 0,97 |  |  |  | 323 | 80 |  |  | 16,3 |  |  |  |  |  |
| 18 | 450 | 400 |  | 426×19 |  |  | 430 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 80 |  |  |  | 14,7 |  |  |  |  |
| 19 | 600 | 400 | 630×28 | 426×19 | 632 | + 5,0 | 430 | + 3 | 670 | 576 | + 1,0 | 390 | + 0,89 | 930 | 425 | 90 | 65 | 39 | 21,5 | 14,7 | 140 | 65 | Сталь 15Х1М1Ф ТУ 108-1267 | 970,0 |

* Размеры для справок.

** Тройники исполнения 01, 02, 04 применять после освоения их производства.

*** Для исполнения 03, 05, 06 предельное отклонение размера h - ±5.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

2. ИСПОЛНИТЕЛИ

П.М. Христюк, канд. техн. наук; Д.Д. Дорофеев, канд. техн. наук (руководитель темы); Г.Н. Смирнов (руководитель темы); Л.Н. Жылюк; В.Н. Шанский; Н.В. Москаленко; Д.Ф. Фомина; Г.А. Мисирьянц; В.Ф. Логвиненко; Ф.А. Гловач; А.З. Гармаш; Н.Г. Мазин; А.С. Шестернин

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Государственным комитетом СССР по стандартам за № 8257063 от 09.09.82

4. ВЗАМЕН ОСТ 24.104.13

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ОСТ 24.125.60-89 | 5 |
| ТУ 3-923-75 | 2 |
| ТУ 14-3-460-75 | 2 |
| ТУ 108.1267-84 | 2 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5

Срок действия продлен до 1996 г. Изменением № 4, утвержденным письмом Минтяжмаша СССР от 27.12.90 № ВА-002-1-12060.