ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ 
ИЗ ХРОМОМОЛИБДЕНОВАНАДИЕВЫХ СТАЛЕЙ 
ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ:

р = 4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545 °С

ТРОЙНИКИ ШТАМПОВАННЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ 
ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 108.104.13-82

Срок действия стандартов не ограничен в соответствии 
с указанием Госстандарта РФ № 1/28-332 от 15.02.94

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР

Л.М. ВОРОНИН

Отраслевые стандарты 
на детали и сборочные единицы 
с расчетным ресурсом 200 тыс. ч

ОСТ 108.104.13-82

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

| ТРОЙНИКИ ШТАМПОВАННЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ | - ОСТ 108.104.13-82 Взамен ОСТ 24.104.12 в части pном = 41 кгс/см2, t = 545 °С |
| --- | --- |

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.96

1. Настоящий стандарт распространяется на равнопроходные штампованные тройники с вытянутой горловиной для паропроводов тепловых электростанций с абсолютным давлением и температурой пара:

p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 560 °С;

p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 545 °С;

p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 515 °С;

p = 4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545 °С.

2. Конструкция, размеры и материал тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Размеры высот H и h, радиусов R и R1 и толщины стенки Sк1 могут быть изменены по усмотрению предприятия-изготовителя при соблюдении условий прочности.

4. Предельные отклонения наружного диаметра DH2 не должны превышать ± 2 %.

5. Остальные технические требования - по ОСТ 24.125.60.

6. Исполнения, указанные в скобках, применять по согласованию с предприятием-изготовителем.

7. Размер S1 обеспечивается технологией изготовления.

8. Пример условного обозначения тройника штампованного равнопроходного исполнения 04 с условным проходом Dy = 250 мм:

ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ 250 04 ОСТ 108.104.13.

9. Пример маркировки: 04 ОСТ 108.104.13

| Исполнение | Условный проход Dy | Присоединяемые трубы |  | DH |  |  | DH1 |  | DH2 | dp |  | L |  | Н* | h + 5 | S | S1 | Sк | Sк1 | R, не более | R1 |  | Материал (марка, ТУ) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружный диаметр | Толщина стенки | Номин. |  | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  | не менее |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |
| p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 560 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 200 | 273 | 36 | 276 |  | ± 1,2 | 277 | + 3 | 320 | 203 | + 0,72 | 600 | ± 5 | 215 | 55 | 70 | 42 | 31,5 | 31,9 | 130 | 55 | + 5 | Сталь 15Х1М1Ф ТУ 14-3-420 | 318,0 |
| 02 | 300 | 377 | 50 | 380 |  | ± 2,0 | 383 | + 4 | 460 | 281 | + 0,81 | 830 |  | 300 | 70 | 95 | 57 | 44,3 | 45,0 | 160 | 40 |  | Сталь 15Х1М1Ф ТУ 3-923 | 808,0 |
| p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 545 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 200 | 273 | 32 | 276 | ± 1,2 |  | 277 | + 3 | 320 | 211 | + 0,72 | 600 | ± 5 | 220 | 60 | 70 | 42 | 27,3 | 27,8 | 130 | 55 | + 5 | Сталь 15Х1М1Ф ТУ 14-3-420 | 318,0 |
| 04 | 250 | 325 | 38 | 328 | ± 2,0 |  | 330 |  | 400 | 251 | + 0,81 | 750 |  | 250 | 50 | 75 | 45 | 32,3 | 32,8 | 135 | 50 |  |  | 541,0 |
| p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 515 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (05) | 125 | 159 | 16 | 161 | ± 1,2 |  | 163 | + 2 | 185 | 128 | + 0,63 | 400 | ± 5 | 118 | 25 | 32 | 19 | 13,4 | 14,0 | 60 | 25 | + 5 | Сталь 12Х1МФ ТУ 14-3-460 | 59,2 |
| (06) | 150 | 194 | 20 | 196 |  |  | 198 |  | 225 | 156 |  | 500 |  | 148 | 35 | 36 | 21 | 16,5 | 17,0 | 70 | 30 |  | Сталь 15Х1М1Ф ТУ 14-3-460 | 105,0 |
| (07) | 175 | 219 | 22 | 222 |  |  | 221 | + 3 | 245 | 176 |  |  |  | 153 | 30 | 40 | 24 | 18,5 | 19,0 |  |  |  |  | 114,0 |
| (08) | 225 | 273 | 26 | 276 |  |  | 277 |  | 320 | 222 | + 0,72 | 600 |  | 215 | 55 | 50 | 29 | 22,5 | 23,0 | 100 | 45 |  |  | 243,0 |
| (09) | 250 | 325 | 32 | 328 | ± 2,0 |  | 330 |  | 380 | 263 | + 0,81 | 700 |  | 250 | 60 | 60 | 36 | 27,0 | 27,5 | 135 | 55 |  |  | 379,0 |
| p = 4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 150 | 159 | 8 | 161 | ± 1,2 |  | 162 | + 2 | 176 | 144 | + 0,63 | 400 | ± 5 | 113 | 25 | 20 | 11 | 5,8 | 6,1 | 45 | 20 | + 5 | Сталь 15Х1М1Ф ТУ 14-3-460 | 34,5 |
| 11 | 250 | 273 | 13 | 276 |  |  | 273 | + 3 | 295 | 248 | + 0,72 | 600 |  | 188 | 40 | 26 | 17 | 9,9 | 10,4 | 60 | 25 |  | Сталь 12Х1МФ ТУ 14-3-460 | 115,0 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

2. ИСПОЛНИТЕЛИ

П.М. Христюк, канд. техн. наук; Д.Д. Дорофеев, канд. техн. наук (руководитель темы); Г.Н. Смирнов (руководитель темы); Л.Н. Жылюк; В.Н. Шанский; Н.В. Москаленко; Д.Ф. Фомина; Г.А. Мисирьянц; В.Ф. Логвиненко; Ф.А. Гловач; А.З. Гармаш; Н.Г. Мазин; А.С. Шестернин

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Государственным комитетом СССР по стандартам за № 8257058 от 09.09.82

4. ВЗАМЕН ОСТ 24.104.12

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ОСТ 24.125.60-89 | 5 |
| ТУ 3-923-75 | 2 |
| ТУ 14-3-420-75 | 2 |
| ТУ 14-3-460-75 | 2 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4

Срок действия продлен до 1996 г. Изменением № 4, утвержденный письмом Минтяжмаша СССР от 27.12.90 № ВА-002-1-12060.