ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ 
И КРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
С ДАВЛЕНИЕМ pу ≥ 4,0 МПа (PУ ≥ 40 кгс/см2) 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОСТ 108.720.01-82

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

ИСПОЛНИТЕЛИ: НПО ЦКТИ и БЗЭМ

СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР

Л.М. ВОРОНИН

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

| ТРОЙНИКИ РАВНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ | ОСТ 108.720.01-82 Взамен НО 778-66 в части pном = 380 кгс/см2, t = 280 °С; ОСТ 24.720.12 в части pном = 185 кгс/см2, t = 215 °С; pном = 240 кгс/см2, t = 250 °С |
| --- | --- |

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на тройники равнопроходные штампованные для трубопроводов питательной воды тепловых электростанций с абсолютным давлением и температурой воды:

p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С;

p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С;

p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С.

2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал тройников - сталь марки 20 по ТУ 14-1-3987 Гр. IIТ ОСТ 108.030.113.

4. Остальные технические требования - по ОСТ 108.030.113 и ОСТ 24.125.60.

5. Пример условного обозначения тройника равнопроходного исполнения 02 с условным проходом Dу = 20 мм:

ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ 20 02 ОСТ 108.720.01.

6. Пример маркировки: 02 ОСТ 108.720.01

* Размер для справок.

Размеры, мм

| Исполнение | Условный проход Dу | Присоединяемые трубы |  | D |  | D1 |  | d |  |  | s |  | s1 |  |  | L |  |  | L1 |  | α |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружный диаметр | Толщина стенки | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  | не менее |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
| p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 10 | 16 | 2,5 | 17 | +0,5 | 20 | +1,1 -0,5 | 11 | +0,43 | 2,25 |  |  |  | 3,5 |  | 60 |  | +4 -2 | 30 | +2 -1 | 45° | ± 2 | 0,11 |
| 02 | 20 | 28 | 4,0 | 29 |  | 35 | +1,3 -0,7 | 20 | +0,52 | 3,60 |  |  |  | 6,0 |  | 80 |  |  | 40 |  | 35° | +2 -5 | 0,50 |
| 03 | 40 | 57 | 9,0 | 58 | +1,0 | 63 | +1,9 -1,0 | 39 | +0,62 | 8,10 |  |  |  | 11,0 |  | 130 |  |  | 65 |  |  |  | 2,45 |
| p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С; p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 10 | 16 | 2 | 17 | +0,5 | 20 | +1,1 -0,5 | 12 | +0,43 |  | 1,8 |  | 3,0 |  | 60 |  | +4 -2 |  | 30 | +2 -1 | 45° | ± 2 | 0,10 |
| 05 | 20 | 28 | 3 | 29 |  | 35 | +1,3 -0,7 | 22 | +0,52 |  | 2,7 |  | 5,0 |  | 80 |  |  |  | 40 |  | 35° | +2 -5 | 0,45 |
| 06 | 65 | 76 | 9 | 77 | +1,0 | 82 | +2,4 -1,2 | 58 | +0,46 |  | 8,1 |  | 10,0 |  | 180 |  |  |  | 90 |  |  |  | 4,78 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

2. ИСПОЛНИТЕЛИ

П.М. Христюк, канд. техн. наук; Д.Д. Дорофеев, канд. техн. наук (руководитель темы); Г.Н. Смирнов (руководитель темы); Л.Н. Жылюк; В.Н. Шанский; Н.В. Москаленко; Д.Ф. Фомина; Г.А. Мисирьянц; В.Ф. Логвиненко; Ф.А. Гловач; А.З. Гармаш; Н.Г. Мазин; А.С. Шестернин

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Государственным комитетом СССР по стандартам за № 8273682 от 26.02.83

4. ВЗАМЕН ОСТ 24.720.12

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ОСТ 24.125.60-89 | 4 |
| ОСТ 108.030.113-87 | 3; 4 |
| ТУ 14-1-3987-85 | 3 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5.

Срок действия продлен до 1996 г. Изменением № 4, утвержденным письмом Минтяжмаша СССР от 27.12.90 № ВА-002-1-12060